Table of Contents

# 智能照明 AI 视觉系统技术方案

- 版本: v1.0（客户版）

- 日期: 2026-08-04

## 一、需求概述

客户提出的核心需求有 5 条:

- 多路色温控制。白光在有人时点亮、无人时待机;红光在有危险时启动;绿光在危险解除时亮起。红、绿光的亮灯时间可调,结束后恢复白光正常照明。

- 停电自动切换应急状态,应急照明为绿色疏散指示箭头。

- 灯具带摄像头和语音。摄像头抓拍人员,语音播报注意事项。

- 灯具支持后台和 APP 远程控制,能采集并上报工作参数,判断设备是否正常。

- 控制方式要适应不同环境,不局限于一种。

在这些需求之外,客户明确要求使用 AI 视觉,并优先采用最新的嵌入式 AI 模型。

## 二、系统总体架构

系统分三层:灯具节点、边缘计算中心、云平台。

┌───────────────────────────── 云平台 ─────────────────────────────┐
│  Web 管理台(后台)   Flutter APP   EMQX(MQTT Broker)   告警服务    │
└───────────────▲──────────────────────────────┬──────────────────┘
                │ 4G / 以太网 / WiFi (MQTT over TLS)
        ┌───────┴────────┐          ┌───────────┴──────────┐
        │  边缘 AI 盒子    │◄────────│  RS485 总线 (Modbus)  │
        │ (可选/方案B,C)   │          │   + DC24V 供电总线    │
        │ RK3576/RK3588   │          └───────────┬──────────┘
        │ YOLO 识别/抓拍   │                      │
        └───────┬────────┘              ┌────────┴─────────┐
    摄像头(USB/POE)                     │  灯具节点 1..N     │
                                        │ ESP32-S3/C3      │
                                        │ 多路LED驱动/雷达/  │
                                        │ 电池/语音/RS485   │
                                        └──────────────────┘

数据流分三条:

- 灯端本地闭环。视觉和雷达判断有人无人,直接驱动 LED 状态机,响应小于 100 毫秒。断网时系统照常工作,不依赖云端。

- 事件上行。抓拍图片、危险事件、停电事件通过边缘盒子或直连方式上报云平台。

- 下行控制。后台和 APP 下发指令(MQTT),控制模式、亮度、亮灯时长、疏散方向。

## 三、硬件方案

给出三种架构,按现场条件选择。

### 方案 A:全端侧一体化,每盏灯自治

每盏灯包含完整功能:ESP32-S3 主控 + OV2640 摄像头 + LD2410 毫米波雷达 + 三路 LED 驱动 + 疏散箭头板 + 锂电池 + 语音模块。

| 部件 | 选型 | 参考价 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8(16MB Flash) | 20 元 |
| 摄像头 | OV2640(200W,DVP 接口) | 12 元 |
| 人体感知 | LD2410 毫米波雷达(24GHz) | 18 元 |
| LED 驱动 | 三路恒流:白光 12W / 红 3W / 绿 3W | 25 元 |
| 应急电源 | 18650 锂电池 2000mAh + 充电 + 电量计 | 25 元 |
| 语音 | PAM8403 功放 + 喇叭 + 预录音频 | 10 元 |
| 通信 | WiFi(内置)+ RS485(可选) | 4 元 |
| 电源 | AC-DC 24V 集中供电或 12V 灯内降压 | 20 元 |
| 单灯合计 |  | 约 135 元 |

灯内跑 ESP-DL 人体检测(QVGA,5-10 帧/秒),火焰用颜色和闪烁特征做传统视觉判断。断电断网时单灯功能完整,但危险识别能力有限,只能覆盖火焰这一类。

适合小规模试点(5-20 盏),每盏灯一个电源,部署最简单。

### 方案 B:边缘盒子集中式,AI 集中在中心

灯具只保留控制功能,AI 全部放在边缘盒子。

| 部件 | 选型 | 参考价 |
| --- | --- | --- |
| 边缘盒子 | RK3588 8GB(6 TOPS NPU) | 700 元 |
| 摄像头 | USB 广角 1080p,4 路可扩 8 路 | 40 元/路 |
| 灯节点 | ESP32-C3,纯控制无摄像头 | 25 元 |
| 灯节点外设 | 三路驱动 + 雷达(可选)+ 电池 + 语音 | 55 元 |
| 电源/布线 | DC24V 总线 + RS485,1200m 内 | 按现场 |
| 存储 | 盒子挂 SSD | 250 元 |

盒子跑 YOLO11n 多模型,人员、跌倒、火焰、超员都能识别,带目标追踪和抓拍。AI 能力最强、可扩展、集中运维。缺点是单点故障:盒子一旦挂掉,危险识别全失,只能靠雷达降级。

适合几十上百盏的整段部署,比如隧道、矿井、地下空间。

### 方案 C:分层混合(推荐)

灯端保留轻量视觉和雷达,做实时人来人走控制;中心盒子做危险识别和抓拍。两套职责分离,互不拖累。

| 层 | 选型 | 参考价 |
| --- | --- | --- |
| 灯端 | ESP32-S3 + OV2640 + LD2410 + 三路驱动 + 电池 + 语音 | 130 元/盏 |
| 中心 | RK3576 4GB(6 TOPS,可 POE 供电) | 450 元 |
| 摄像头 | 复用灯端画面,RTSP 上传中心 | 0 |
| 存储 | 中心挂 SSD | 200 元 |

选择方案 C 的原因:

- 人来人走必须快,而且不能依赖网络。放在灯端闭环,中心挂了灯照常亮。

- 危险识别要质量。放在中心,可以用最新的模型,识别种类随时扩展。

- 灯端跑实时检测,中心跑慢速分析,各跑各的,不会互相拖慢。

正式部署建议走这条路线。

## 四、AI 视觉功能

### 人员检测(灯端,实时)

摄像头 QVGA 灰度画面输入人体检测模型,每帧约 100-200 毫秒,输出画面里的人数。

- 人数大于 0 且持续 3 帧,判定有人,白光点亮。

- 人数为 0 且持续 5 秒,判定无人,进入待机。

- 雷达和视觉做”或”逻辑,任何一种检测到人都会点亮。

- 视觉出故障(黑屏自检确认)自动切纯雷达;雷达也失效就按后台配置的时间表定时亮灭。

- 灯点亮后画面亮度突变,检测器容易误判,所以亮灯后 500 毫秒内跳过检测帧。

### 危险识别(中心层)

| 识别项 | 方法 | 触发动作 |
| --- | --- | --- |
| 火焰 | YOLO 火焰类 / 颜色+闪烁特征 | 红光 + 语音告警 + 后台告警 |
| 人员跌倒 | 姿态/时序分类 | 红光 + 抓拍 + 告警 |
| 超员 | 人数计数超阈值 | 语音提示 + 后台告警 |
| 滞留昏迷 | 单目标静止超时 | 红光 + 告警 |
| 闯入 | 区域入侵检测 | 红光 + 抓拍 |

危险事件不直接信单一路径,防止误报。火焰要等温度或烟雾联动确认才亮红灯;跌倒要连续多帧加上雷达微动确认。

### 抓拍与隐私

人进入、危险事件、超员、闯入都会触发抓拍,存 JPEG 到灯端 SD 卡或中心 SSD。

隐私方面按个人信息保护法要求:默认只做检测不存储,存储内容 AES 加密,访问需要后台权限。人脸识别功能默认关闭,除非客户明确要求并完成合规评估。

## 五、照明控制与灯光状态机

状态机是整灯的控制核心。

[待机] ──人来──▶ [白光亮] ──人走5s──▶ [待机]
  ▲                │
  │                │ 危险事件
  │                ▼
  │            [红光亮] ──解除──▶ [绿光亮T秒]──▶ [白光恢复]
  │                ▲
  │                │ 确认解除
  │            [确认中](多传感器确认)
  └────────────────┘

[应急]:市电丢失 → 电池供电
  有人员:白光降功率维持照明(优先)
  无人员:绿色疏散箭头,方向可后台配置
  市电恢复 → 回正常状态机

具体规则:

- 红光默认亮 30 秒,绿光默认亮 10 秒,都可以在后台改。支持”红→绿→白”自动流转,也支持后台或现场按键提前解除。

- 人走后可选”微光模式”,保留 10% 亮度而不是全灭,防止空间全黑。

- 任何状态超时没有新事件,自动回到待机,防止状态卡死。

- 状态机状态持久化保存,断电重启后恢复断电前的状态。

## 六、应急照明

| 项目 | 设计 |
| --- | --- |
| 停电检测 | 市电光耦过零检测,100 毫秒内检出 |
| 应急电源 | 磷酸铁锂,持续 90 分钟以上(按场所要求 30-90 分钟) |
| 疏散指示 | 绿色箭头灯板,方向可配置(左/右/双向),常亮或闪烁可配 |
| 电池管理 | 充电管理 + 电量计 + 过放保护 + 低温保护 |
| 掉电安全 | 状态持久化,重启不丢 |

选磷酸铁锂而不是三元锂,因为特殊场所环境温度低,磷酸铁锂低温性能好,安全性也更高。

## 七、软件架构

### 灯端固件(ESP-IDF + FreeRTOS)

固件按 7 个任务划分:

| 任务 | 职责 |
| --- | --- |
| AI 视觉 | 摄像头采集 → 人体检测 → 结果队列 |
| 雷达 | LD2410 解析 → 有人/无人 + 距离 |
| 控制 | 状态机 → 三路 PWM + 箭头板 |
| 电源 | 市电检测 / 电池 / 温度 → 应急切换 |
| 语音 | 事件触发播放预录音频 |
| 通信 | RS485 Modbus 从站 + WiFi MQTT 双栈 |
| OTA | 后台推送固件,双分区 A/B |

模型用 ESP-DL INT8 量化,放独立分区,OTA 可以单独升级模型。灯板开路短路、摄像头黑屏、雷达心跳、电池内阻都在自检范围内,异常全部上报。

### 边缘盒子(Linux)

RKNN-Toolkit2 做模型转换,推理服务 C++/Python 实现,ByteTrack 做目标追踪,抓拍存本地 SSD,定期清理。

### 云平台

MQTT Broker 用 EMQX,业务后端 FastAPI,管理台 Vue,APP 用 Flutter。主题划分:

- lights/{id}/telemetry — 电流/电压/温度/电池/故障码,每 30 秒

- lights/{id}/event — 人来/人走/危险/解除/停电/恢复/抓拍

- lights/{id}/cmd — 控制指令(模式/亮度/时长/疏散方向/语音)

- lights/{id}/ota — 固件升级

- lights/{id}/alarm — 异常告警

后台功能:灯列表、实时状态、地图分布、参数曲线、事件回放、告警管理、批量控制、定时策略。APP 功能:登录、分组控制、状态查看、告警推送、抓拍查看。

通信全程 MQTT over TLS,设备证书认证,后台按角色分配权限。

## 八、控制方式

系统支持 7 种控制方式,按现场需要启用:

- 自动(AI + 雷达状态机),默认

- 后台 Web 远程控制

- APP 控制

- 本地按键

- 红外遥控(可选)

- 离线语音识别(可选,说”开灯”“关灯”“应急”)

- 定时/场景策略

冲突处理:手动或远程指令优先于自动;手动操作后一段时间无动作,自动回到自动模式,时长可配。

## 九、性能参数

| 类别 | 参数 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 照明 | 白光功率 | 12W(可按灯珠定制 3-30W) |
| 照明 | 红光/绿光 | 各 3W |
| 照明 | 调光 | 0-100%,1% 步进,PWM 1kHz 以上无频闪 |
| 照明 | 亮灯响应 | 触发后 100 毫秒内 |
| 检测 | 人体检测 | QVGA,5-10 帧/秒,距离 0.5-8 米 |
| 检测 | 雷达 | 0-6 米可调,静止人体可检 |
| 检测 | 火焰检出率 | 95% 以上(测试集),多传感确认抑制误报 |
| 应急 | 停电检出 | 100 毫秒内 |
| 应急 | 续航 | 90 分钟以上 |
| 通信 | RS485 | 1200 米内,Modbus RTU |
| 通信 | 上报周期 | 遥测 30 秒,事件实时 |
| 电气 | 工作电压 | DC24V(安全电压,符合 GB51309 A 型) |
| 电气 | 功耗 | 全亮 ≤15W,待机 ≤1W |
| 电气 | 工作温度 | -20~+55℃ |
| 防护 | 防护等级 | IP54 室内 / IP65 隧道粉尘环境 |

以上为目标值,以样机实测为准。

## 十、应用场景

### 隧道 / 地下通道

距离长、粉尘水雾、无 WiFi、光线暗。重点功能是人来人走节能、停电应急疏散、火焰检测。通信用 RS485 总线加 4G 回传,防护 IP65,摄像头加防尘设计,雷达为主视觉为辅。

### 受限空间(管道 / 罐体 / 检修井 / 污水池)

空间狭小,人员容易滞留昏迷,可能有毒气体。滞留昏迷检测(静止超时告警)、超员、气体和烟雾联动是重点,人来必须播报注意事项。视觉和雷达双模是硬要求,语音播报强制,气体传感强烈建议加装。

### 车间 / 厂房

人员流动大、设备多、光线复杂。重点是节能、超员、跌倒、区域闯入。WiFi 通信即可,视觉为主,按区域分组控制。

### 地下车库 / 仓库

空间大人少车多,节能需求最直接。人来人走加微光模式、定时策略就够用。雷达为主可以降低成本,不装摄像头,也可以省掉中心盒子,用方案 A 即可。

### 消防疏散通道

应急照明是刚需,涉及消防验收。绿色疏散箭头用合规认证的成品灯具,本系统只做控制联动和电源切换,不宣称消防认证,合同里写清楚。每周自检(电池放电测试、灯板检测)自动生成报告,后台可查。

| 场景 | 推荐架构 |
| --- | --- |
| 地下车库/仓库 | 方案 A,成本最低 |
| 车间/厂房 | 方案 B 或 C |
| 隧道 | 方案 C,RS485 + 4G |
| 受限空间 | 方案 C,双模 + 气体联动 |
| 矿井 | 方案 C,防爆需另行评估 |

## 十一、实施计划与成本

| 阶段 | 内容 | 周期 | 投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 原型 | 1 盏灯跑通:三路 PWM + 视觉人体检测 + 状态机 | 2-3 周 | 硬件约 300 元 |
| P1 试点 | 5-10 盏 + 中心盒子 + MQTT 后台雏形 | 4-6 周 | 3-5 千元 |
| P2 批量 | 按现场定通信、供电、防护等级 | 按规模 | 灯约 130-180 元/盏 |

20 盏规模参考:灯 20×130 + 中心 450 + 布线电源,约 3300 元加人工。

## 十二、交付内容

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 硬件 | 样机、试点套装(5-20 盏 + 中心盒)、批量整机 |
| 软件 | 固件源码 + bin + OTA 包;中心 Docker 镜像;后台部署包;APP(Android APK + 源码) |
| 文档 | 原理图/PCB/BOM、开发文档、测试报告、用户手册 |
| 服务 | 现场部署调试、操作培训、一年运维支持(可选) |

防爆场所(矿井、加油站)需单独做防爆认证评估,成本约为普通方案的 2-3 倍,本方案按非防爆普通场所设计。